MEMORIAL DESCRITIVO

PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, CAPTAÇÃO, ADUÇÃO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA

COMUNIDADE DE LINDA VISTA

MUNICÍPIO: CERRO NEGRO - SC

CERRO NEGRO – SC, AGOSTO DE 2019

1 INTRODUÇÃO

O presente memorial refere-se ao projeto de Perfuração do Poço Tubular Profundo, Instalação do Equipamento para captação da Água, Rede de Adução e Reservação de Água Comunidade de Linda Vista, interior do município de Cerro Negro - SC, o qual irá atender a própria Comunidade de Linda Vista.

Este projeto tem por objetivo atender os moradores com água potável, e dessa maneira suprir a demanda de água potável da comunidade, em quantidade e qualidade da mesma, elevando assim o nível de vida e a saúde, uma vez que atualmente a quantidade de água existente não está conseguindo atender a demanda exigida pela organização Mundial da Saúde. O município está situado no Planalto do estado de Santa Catarina, na microrregião dos Campos de Lages e a comunidade de Linda Vista, na zona rural, onde existe a escassez de água em determinados períodos do ano.

1.1 DO INÍCIO DA PERFURAÇÃO

A estimativa de profundidade para perfuração é de 150 metros. O local destinado a perfuração está nas Coordenadas UTM 22J 504485m E 6921337m S, não está sujeito a inundações, bem como não há necessidade de retirada de vegetação ou outras plantas para a execução da perfuração. Na região do entorno da perfuração do poço não ocorrem atividades com potencial poluidor. Elaboração de projeto para Licenciamento prévio para perfuração junto à SDS (Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável através da Diretoria de Recursos Hídricos – Florianópolis.

1.2 Execução da Perfuração

Tendo como profundidade de perfuração estimada em 150 (cento e cinquenta) metros, revestimento estimado em 04 (quatro) metros, vazão estimada entre 4.0m3/hora a 6.0m3/hora, em que se obtendo esta vazão atenderá plenamente a demanda da comunidade. O diâmetro de inicial será de DN 10” (dez) polegadas até atingir a rocha compacta para colocação do tubo de revestimento; a cimentação do tubo de revestimento de 6” (seis) polegadas, e após o tubo de revestimento a perfuração terá prosseguimento também em 06“(seis polegadas) até a metragem final. Salientando-se que a perfuração será orientada pelas normas 12212 e NBR 12244 da ABNT, e executada com equipamento sistema roto pneumático.

1.3 PERFIL DA EXECUÇÃO DA OBRA

Inicialmente será perfurado no diâmetro DN 10” (dez) polegadas até atingir a rocha sã, ou seja a rocha compacta, onde não haja possibilidade de infiltração através do material encontrado. A profundidade será determinada de acordo com as coletas de amostragem das mudanças das características para a elaboração do perfil litológico. O material será coletado num intervalo de 6.0 metros, ou após a troca de cada haste de perfuração

1.4 COLOCAÇÃO DO TUBO DE REVESTIMENTO

Depois de concluída a perfuração até a profundidade adequada será realizada a colocação do tubo de revestimento, podendo este ser galvanizado ou PVC Geomecanico Stander, na diâmetro de 6” (seis) polegadas, e executada a cimentação (massa de cimento ou compactolit) do espaço anular, entre a parede do tubo de manobra de 10” (dez) polegadas e a parede do poço, com o tubo de 6” (seis) polegadas, revestimento final.

1.5 DA CONCLUSÃO DA PERFURAÇÃO

A conclusão da perfuração será procedida no diâmetro de 6” (seis) polegadas, considerando-se que a profundidade mínima será de 60 (sessenta) metros e a máxima será estabelecida de acordo com a vazão obtida e a profundidade de captação da água, respeitando-se uma coluna de no mínimo 20 (vinte) metros da última captação de água.

1.6 DA CONCLUSÃO DO POÇO E LAJE DE PROTEÇÃO

Após concluído o poço, na parte superior do revestimento que ficará fora do solo numa altura aproximada de 0,80 metros, será confeccionado uma laje de (concreto na proporção 3X1 (três por um)) proteção na dimensão de 0,80 X 0,80 de diâmetro por 0,12 metros de altura, com desnível de 15% (quinze por cento) do meio para as bordas, não possibilitando o acumulo de água pluvial nem a infiltração junto ao tubo de revestimento.

1.7 DA DESINFECÇÃO DO POÇO

A desinfecção do poço ocorrerá após sua conclusão, aplicando-se solução clorada em dosagem apropriada de cloro.

1.8 DO TESTE DE BOMBEAMENTO

Depois de concluída a perfuração e o poço sendo produtivo, será realizado um teste de vazão com objetivo de estabelecer-se a real capacidade de produção de água do poço, ficando o equipamento de bombeamento (motobomba submersa), ligada de forma ininterrupta num período de no mínimo 24 (vinte e quatro) horas, onde serão verificados o Nível Estático, Rebaixamento, Nível Dinâmico e tempo de recuperação dos níveis apurados. A motobomba, que inicialmente está dimensionada com estimativa de 120 metros de profundidade, será colocada na profundidade determinada pelas entradas de água obtidas durante a perfuração.

1.9 TAMPA DE PROTEÇÃO DO POÇO

O tamponamento do poço será executado com tampa de aço acoplado ao tubo de revestimento, com dispositivos seguros para não propiciar livre contado de fatores externos com o interior do furo.

Após perfurado o poço e o mesmo sendo produtivo será passado para a próxima etapa de execução do projeto. Captação, execução da rede de adução, reservação, rede de distribuição e ligações domiciliares.

2.0 CONJUNTO ELTERO-MACANICO – CAPTAÇÃO DA ÁGUA

Para Captação da água no poço artesiano profundo será instalado um conjunto eletromecânico (motobomba) com painel eletroeletrônico, para acionamento e proteção da motobomba, com boia elétrica analógico para acionamento da motobomba, bem como uma entrada de energia monofásica 2200 Volts (padrão de luz).

A previsão de instalação da motobomba é para a profundidade de 120metros, que será ligada a energia disponível no local de 380 Volts (trifásica) por um cabo PP de energia diâmetro 3x16mm com 130 metros de comprimento, a motobomba ficará suspensa por tubos galvanizados com diâmetro de 1” (uma) polegadas com comprimento de 6 metros cada, unidos entre si por uma luva galvanizada de 1” e uma tampa de poço de 6” (seis) polegadas de aço, com um furo em seu centro no diâmetro do tubo. Esta moto-bomba será dimensionada para uma vazão de 2,0m³/hora, em altura manométrica total de 164MCA. Na saída do poço após a tampa, serão instaladas peças galvanizadas no diâmetro de 1” (duas) polegadas sendo: uma luva, uma curva 90 graus, uma união, uma válvula de retenção horizontal, todas com bitóla de 1”.

2.1 REDE DE ADUÇÃO

Para a execução da instalação da rede de adução serão instaladas após a união galvanizada, uma curva 90 graus galvanizada para a colocação de 230 metros tubos de PVC DN40mm, junto a rede de adução serão colocados 230 metros de Cabo tipo PP 2x1,5mm para a boia elétrica.

2.2 SISTEMA DE RESERVAÇÃO

Para a armazenamento da água será instalado um reservatório de fibra de vidro  com capacidade de armazenamento de 10.000 litros, assentado sobre uma Torre com Estrutura metálica de 4 metros de altura, projetada especialmente para as dimensões do reservatório, a torre será instalada sobre a base de concreto, com diâmetro de 3.0X3.0X0,15; Na parte superior do reservatório uma flange PVC 40mm, para conexão do tubo da rede de adução de 60mm para a entrada da água e na parte inferior da mesma forma será instalado uma flange PVC 40mm para conexão da tubulação da rede de distribuição, um joelho de PVC de 40mm e um registro de Gaveta de Latão forjado de 1.1/4” para interromper o fluxo de água na rede caso houver necessidade, nos quatro cantos da torre será fixado ganchos para amarração da cabos de aço para prender a tampa e o reservatório.

2.5 DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Para o início dos trabalhos de execução da perfuração do poço tubular profundo, execução da captação, do projeto de adução, deverá existir um cronograma pré-estabelecido para o canteiro de obras, facilitando a recepção, estocagem e manuseio dos materiais.

2.6 DA ABERTURA DAS VALAS

A abertura das valas ficará por conta da contratante, ou seja, a Prefeitura municipal de Cerro Negro. A abertura das valas para assentamento da tubulação de PVC Classe 15, deverá ser executada com retroescavadeira, numa profundidade média de 0,80 metros, com largura mínima de 0,40 metros , sendo que para o assentamento dos tubos a vala deverá ser regularizada, deixando sua base totalmente plana, e após a colocação dos tubos, os mesmos deverão ter uma pré-cobertura de 20 centímetros aproximadamente de material apropriado (terra sem pedras). Para abertura de valas em locais onde existe pedras, lajes e outros materiais que impossibilitem a abertura mecânica e ou manual das valas, deverá ser providenciado caso necessário destes materiais, e a remoção dos mesmos, com importação de materiais apropriados de outros locais, que possibilite a instalação correta dos tubos. Para cálculo de metragem cúbica das valas fora utilizado o coeficiente de 0,32m³ para cada metro de vala aberta e 0,32m³ para cada metro de reaterro de vala. Para chegar a esse número foi utilizado o seguinte cálculo:

M³= Altura x Comprimento x Largura de cada metro de vala.

Sendo que M³= 0,80mx1mx0,40m

M³= 0,32m³

2.7 ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO

Para o assentamento da tubulação, os tubos deverão ter suas extremidades limpas, e deverá ser lixado na parte da bolsa e da ponta removendo-se a parte lisa e aplicando-se adesivo de PVC, na proporção indicada pelo fabricante para a perfeita união entre as peças.

No assentamento da tubulação, poderá haver a necessidade da executar a ancoragem da tubulação, com pontaletes de madeira apropriada com o objetivo de dar maior resistência nas conexões de PVC, como Tees, Curvas, Joelhos e outras conexões necessárias ao funcionamento da rede.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todas as etapas previstas neste projeto deverão ser executadas, seguindo-se na sua plenitude para que se obtenha o melhor resultado com eficiência e qualidade; Não tendo a necessidade de readequações posteriores para o resultado esperado.

4 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Lucas Sauer de Rezende

CREA/SC 167385-2

Engenheiro Civil

Cerro Negro, agosto de 2019.

__________________________________

Lucas Sauer de Rezende

CREA/SC 167385-2

Engenheiro Civil