MEMORIAL DESCRITIVO

INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, RECALQUE, RESERVAÇÃO, REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E LIGAÇÕES DOMICILIARES

LINHA NOVE DE MAIO

MUNICÍPIO: CERRO NEGRO - SC

CERRO NEGRO – SC, AGOSTO DE 2019

1 INTRODUÇÃO

O presente memorial refere-se ao projeto de Bombeamento, Recalque, Reservação, Rede de Distribuição de Água e Ligações Domiciliares Comunidade de Linha Nove de Maio, município de Cerro Negro - SC, o qual irá atender a Comunidade de linha Nove de Maio.

Este projeto tem por objetivo atender os moradores com água potável, e dessa maneira suprir a demanda de água potável da comunidade, em quantidade e qualidade da mesma consumida, elevando assim o nível de qualidade de vida e a saúde, uma vez que atualmente a quantidade de água existente não está conseguindo atender a demanda exigida pela organização Mundial da Saúde. O município está situado no Planalto do estado de Santa Catarina, na microrregião dos Campos de Lages e a comunidade dos Portões, na zona rural, onde existe a escassez de água em determinados períodos do ano.

2 INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA

O poço tubular profundo já existe no local. Para Captação da água no poço artesiano profundo será instalado um conjunto eletromecânico (motobomba) com potência de 9Hp e 18 Estágios com diâmetro de 6”, com painel eletroeletrônico, para acionamento e proteção da motobomba, com boia elétrica analógico para acionamento da motobomba, bem como uma entrada de energia trifásica 380 Volts (padrão de luz).

A previsão de instalação da motobomba é para a profundidade de 120metros, que será ligada a energia disponível no local de 380 Volts (trifásica) por um cabo PP de energia diâmetro 3x4mm com 130 metros de comprimento, a motobomba ficará suspensa por tubos galvanizados com diâmetro de 1.1/4” com comprimento de 6 metros cada, unidos entre si por uma luva galvanizada de 1.1/4” e uma tampa de poço de 6” (seis) polegadas de aço, com um furo em seu centro no diâmetro do tubo. Esta bomba submersa será dimensionada para uma vazão de 5m³/hora, em altura manométrica total de 255MCA. Na saída do poço após a tampa, serão instaladas peças galvanizadas no diâmetro de 1.1/4” sendo: uma luva, uma curva 90 graus, uma união, uma válvula de retenção horizontal, todas com bitóla de 1.1/4”

3 REDE DE ADUÇÃO

Para a execução da instalação da rede de adução serão instaladas após a união galvanizada, uma curva 90 graus galvanizada para a colocação de 850 metros de tubos de PEAD 50mm PN 12,5, após uma Válvula de Retenção Horizontal Galvanizada de 2”, após, mais 450 metros do mesmo tubo e mais uma Válvula de Retenção Horizontal Galvanizada de 2” e então 310 metros de Tubo PEAD 50mm PN 08. Na mesma vala do tubo de adução serão acomodados 1.610 metros de cabo 2X2,5mm, o qual ligará a boia elétrica .

4 SISTEMA DE RESERVAÇÃO

Para a armazenamento da água será instalado um reservatório de fibra de vidro  com capacidade de armazenamento de 20.000 litros, assentado sobre uma base de concreto à proporção de 3x1, com diâmetro de 3.0X3.0X0,15; Na parte superior do reservatório uma flange PVC 50mm, para conexão do tubo da rede de adução de 50mm para a entrada da água e na parte inferior da mesma forma será instalado uma flange PVC 50mm para conexão da tubulação da rede de distribuição, e um registro de Gaveta de Latão forjado de 2” para interromper o fluxo de água na rede caso houver necessidade, nos quatro cantos da base de concreto dera ser fixado ganchos para amarração da cabos de aço para prender a tampa e o reservatório.

5 REDE DE DISTRIBUIÇÃO

Para a execução do projeto da rede distribuição serão usados, após a caixa de 310 metros de tubo PEAD 50mm PN 08, após 450 metros de Tubo PEAD 50mm PN 12,5 unidos entre si por uma união PEAD de 50mm, ao final desse tubo será instalada uma Válvula de Alívio de Pressão galvanizada de 2” com adaptadores PEAD e PVC, após a válvula serão instalados 810 metros de tubo de PVC Soldável 40mm, então um Tê 45° Galvanizado de 1.1/4” com a saída da esquerda para um tubo de PVC Soldável 25mm, com uma extensão de 950 metros, na saída da direita desse Tê continuarão mais 1.90 metros de tubo PVC Soldável 40mm, onde no final será instalada uma luva de Redução de 40mm X 32mm de PVC Soldável e 765 metros de tubo PVC Soldável 32 mm, ai então um Tê 45° Galvanizado 1”, na saída da direita desse Tê serão instalados 1.100 metros de Tubo PVC Soldável de 25mm e na saída da esquerda mais 3.250 metros de Tubo PVC Soldável de 32mm, após uma luva de redução PVC Soldável de 32mmX25mm e então serão instalados 980 metros de tubo PVC Soldável. Em alguns trechos do trajetos existirão outras saídas, o que deve ser acompanhado através do desenho da Planta Planialtimétrica anexa ao projeto.

6 LIGAÇÕES DOMICILIARES

A partir da rede de distribuição serão executadas as instalações residenciais, onde para cada residência (ponto de captação) será colocado 06 metros de tubo de PVC de 25mm, com um Kit cavalete padronizado em PVC, registro e hidrômetro com diâmetro de ¾” (três quartos de polegadas) em cada ponto de ligação domiciliar.

7 ABERTURA DAS VALAS

A abertura das valas ficará por conta da contratante, ou seja, a Prefeitura municipal de Cerro Negro. A abertura das valas para assentamento da tubulação de PVC, deverá ser executada com retroescavadeira, numa profundidade média de 0,80 metros, com largura mínima de 0,40 metros , sendo que para o assentamento dos tubos a vala deverá ser regularizada, deixando sua base totalmente plana, e após a colocação dos tubos, os mesmos deverão ter uma pré-cobertura de 20 centímetros aproximadamente de material apropriado (terra sem pedras). Para abertura de valas em locais onde existe pedras, lajes e outros materiais que impossibilitem a abertura mecânica e ou manual das valas, deverá ser providenciado caso necessário destes materiais, e a remoção dos mesmos, com importação de materiais apropriados de outros locais, que possibilite a instalação correta dos tubos. Para cálculo de metragem cúbica das valas fora utilizado o coeficiente de 0,32m³ para cada metro de vala aberta e 0,32m³ para cada metro de reaterro de vala. Para chegar a esse número foi utilizado o seguinte cálculo:

M³= Altura x Comprimento x Largura de cada metro de vala.

Sendo que M³= 0,80mx1mx0,40m

M³= 0,32m³

8 ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO

Para o assentamento da tubulação, os tubos deverão ter suas extremidades limpas, e deverá ser lixado na parte da bolsa e da ponta removendo-se a parte lisa e aplicando-se adesivo de PVC, na proporção indicada pelo fabricante para a perfeita união entre as peças.

No assentamento da tubulação, poderá haver a necessidade da executar a ancoragem da tubulação, com pontaletes de madeira apropriada com o objetivo de dar maior resistência nas conexões de PVC, como Tees, Curvas, Joelhos e outras conexões necessárias ao funcionamento da rede.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todas as etapas previstas neste projeto deverão ser executadas, seguindo-se na sua plenitude para que se obtenha o melhor resultado com eficiência e qualidade; Não tendo a necessidade de readequações posteriores para o resultado esperado.

10 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Lucas Sauer de Rezende

CREA/SC 167385-2

Engenheiro Civil

Cerro Negro, agosto de 2019.

__________________________________

Lucas Sauer de Rezende

CREA/SC 167385-2

Engenheiro Civil